1. Клиент: ПЧВ3 не работает даже в ручном режиме!!! ААА!!! Замените!!

Ответ: В заводской поставке ПЧВ3 встроена «защита от дурака», чтобы случайный неквалифицированный человек не смог запустить его на управление приводом. Для этого на 3-м дискретном входе по умолчанию стоит функция [2] – инверсный останов выбегом. Для включения ПЧВ3 в работу достаточно либо замкнуть клеммы 12-27 (таким образом, отключив инверсный останов), либо с помощью ЛПО3 или конфигуратора ПЧВ3 изменить в меню ПЧВ3 функцию параметра 5-12 с [2] «Инверсный останов» на [0] «Не используется». Более подробно эти действия описаны в Руководстве по проектированию, которое идет в комплекте с приводом.

2. Клиент. Мы забыли заказать панельку к частотнику. ПЧВ же можно как-то и по Модбасу настроить без нее?

Ответ: К огромному сожалению, нет. Без локальной панели оператора (ЛПО) настройка частотного преобразователя невозможна. Даже для работы с конфигуратором необходимо предварительно изменить по крайней мере один параметр меню (8-30=[2]), чтобы включить опрос и управление по интерфейсу. Кроме того есть ряд функций ПЧВ, неосуществимых без локальной панели оператора – работа в ручном режиме, адаптация двигателя и т.д. Очень часто ЛПО используют для отображения параметров работы ПЧВ, устанавливая ее удаленно на переднюю панель шкафа и подключая к ПЧВ с помощью монтажного комплекта КМ1/2-1 для ПЧВ1,2 и КМ3 для ПЧВ3. Кстати, ЛПО есть у нас на складе.

3. Клиент: У меня система поддержания давления. Не могу понять: как к этому ПЧВ датчик давления подключить даже ОВЕНовский…

Ответ: Красный проводник датчика ПД100 подключить к клемме 12 (+24 В), черный - к клемме 53 или 60 (аналоговый вход, 0...20 мА), а желтый - к клемме 55 (Общий).

4. Клиент: Как подключить к одному датчику с выходом 4-20 мА несколько ПЧВ?

Ответ: Есть несколько вариантов. Самый простой и надежный из них – подключить датчик к первому ПЧВ и с его аналогового выхода передать сигнал на вход второго и так далее. В этом случае датчик подключается по обычной схеме подключения (см.пункт 3), аналоговый выход первого ПЧВ (кл. 42 для ПЧВ1,2) подключается к аналоговому входу (кл.53 или 60 для ПЧВ1,2) второго ПЧВ. Также обязательно соединяются кл.55 первого и второго ПЧВ.

5. Клиент: А чего к ПЧВ такой короткий моторный кабель подключить можно - всего 50 метров. Мне до скважины только метров 70 тянуть…

Ответ: В случае использования длинных моторных кабелей ухудшается режим работы для самого ПЧВ. Чем длиннее кабель, тем больше для ПЧВ выходные емкости и связанные с ними импульсные токи. Длительная работа в таком режиме может привести к быстрому выходу из строя силового модуля ПЧВ.

В случае необходимости применения длинных моторных кабелей рекомендуется устанавливать дополнительные моторные дроссели после ПЧВ.

6. Клиент : Хотим управлять группой маленьких двигателей с одного ПЧВ – так можно?

Ответ: Действительно можно последовательно подключить группу двигателей к одному ПЧВ. При этом ПЧВ работает по скалярному алгоритму управления, а двигатели подключаются последовательно т.е. 1-й двигатель к ПЧВ, 2-й двигатель к 1-му и т.д. Параллельное подключение двигателей допускается только в случае использования дополнительного моторного дросселя.

В случае необходимости раздельной токовой защиты или коммутации вращающихся АД на выходе ПЧВ применяются автоматические выключатели, которые при размыкании в

произвольной фазе тока возбуждают ЭДС самоиндукции в обмотках статора АД (перенапряжение). Для предотвращения пробоя IGBT- модуля ПЧВ, в качестве защитных компонентов «RU» для каждого АД, следует применять варисторы по схеме соединения «звезда без нейтрали».

7.Клиент: Какие функции поддерживает конфигуратор ПЧВ?

Ответ: Конфигуратор предназначен для настройки одного ПЧВ на конкретную конечную задачу. Понятно, что основная его функция – это опрос и задание новых значений  всех групп параметров частотного преобразователя.

Кроме того, в конфигураторе есть несколько дополнительных интересных возможностей. Во-первых, есть меню «Удаленного управления», которое позволяет удаленно управлять ПЧВ, реализуя основные функции управления  (пуск, останов двигателем и выбегом, работа с фиксированной частотой и на предустановленных заданиях и т.д.) и контроля (отображаются текущая частота, ток двигателя, наличие/отсутствие аварий и т.д.).

Во-вторых, удобная настройка ПИ-регулятора с графическим отображением основных рабочих параметров.

В-третьих, «быстрые» меню для настройки наиболее востребованных параметров привода (входы/выходы, вольт-частотная характеристика, «спящий» и пожарный режимы для ПЧВ3 и т.д.).

В-четвертых, сброс аварий и сброс привода на заводские настройки.

8. Клиент: Пытался управлять ПЧВ с ПЛК помощью командного слова и удаленного задания, что-то там не так, не получается

Ответ: Командное слово – достаточно гибкий инструмент управления, на выходной результат влияют одновременно несколько его битов. Его значения для основных функций управления ПЧВ приведены в таблице ниже:

| Функция | Значение командного слова |
| --- | --- |
| Пуск | 1148 |
| Реверс | 33916 |
| Останов выбегом | 1140 |
| Останов с торможением пост.током | 1144 |
| Работа с предустановленным заданием 1 (2,3) | 1149 (1150, 1151) |

Адрес регистра командного слова в Modbus 49999 (в dec, в hex – C34F, но в ПЛК обычно десятичные адреса, Hex – для ОРС и SCADA).

Удаленное управление по интерфейсу передается в диапазоне от 0 до 16384. Нет, не до 1. И не до 100. Строго от 0 до 16384.

Адрес регистра слова удаленного управления 50009 (в dec, в hex – C34F, но в ПЛК обычно десятичные адреса, Hex – для ОРС и SCADA).

9. Клиент: Наш случай: ПЛК 100 + несколько модулей + ПЧВ. Все на одном интерфейсе RS485. Модули работают не стабильно:  то происходит зависание, то пропадает связь и т.д.

Перепрошивки модулей не помогали,  установка оконечного резистора в 100 ом также не дала желаемого результата.

Ответ: Для решения Вашей задачи может потребоваться включить оконечный резистор ПЧВ. Чтобы его включить - переведите  переключатель «Оконечная нагрузка шины» в положение «ON».  Джампер расположен в клеммном отсеке выше клемм входов/выходов ПЧВ.

10. Клиент:  Я хочу собрать шкаф управления с использованием ПЧВ. Где я могу взять его  чертежи, для включения в конструкторскую документацию? Или я его, что сам рисовать должен?

Ответ: На все типы корпуса ОВЕН ПЧВ свободно предоставляются трехмерные модели в формате stp.

Модели для ПЧВ1,2 доступны по адресу http://www.owen.ru/catalog/70477873.

Модели для ПЧВ3 доступны по адресу http://www.owen.ru/catalog/48599102.