# УСТАНОВКА

импульсная ультразвуковая

«ЗЕВСОНИК С-2»

типа  УУПС-3-2 В4

Руководство по эксплуатации

ЛУЧ.059.000.00РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации является основным документом, поставляемым с изделием, и предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с принципом работы, устройством и правилами обслуживания установки «Зевсоник С-2»  с целью правильной ее эксплуатации.

- ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

  - Назначение. Условия эксплуатации

1.1.1 Установка импульсная ультразвуковая «Зевсоник С-2»  ЛУЧ.059.000.00 (далее «установка») предназначена для предотвращения образования накипи на поверхностях теплообменной аппаратуры. Установка может быть использована  для очистки от накипи паровых и водогрейных котлов, бойлеров, опреснителей и других видов теплообменных устройств, внутренние поверхности которых обрастают твердыми отложениями.

Регистрируемые результаты воздействия на обрабатываемую поверхность появляются по истечении определенного времени, его длительность зависит от многих факторов:

- химического состава воды;

- состояния системы;

- прочности отложений.

При малых диаметрах трубопроводов первые результаты появляются в основном за период до одного месяца, полное очищение системы  достигается в большинстве случаев за более длительное время.

Эффективность можно определить по следующим признакам:

- не происходит образования накипи в котлах, теплообменниках и т. д.;

- по мере удаления накипи в старых системах будет повышаться эффективность системы, увеличиваться К.П.Д. котлов, теплообменников и т.д.;

-  в старых заинкрустированных системах можно зарегистрировать значительное повышение давления и пропускной способности.

1.1.2. Условия эксплуатации установки.

1.1.2.1. Условия эксплуатации генератора:

- вид климатического исполнения – В категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69;

- температура окружающей среды – от минус 10 С до плюс

45 С;

- относительная влажность воздуха – 98% при 35 С;

- напряжение сети питания – (220+22)В с частотой 50+0,5Гц;

- используется  3-х проводная однофазная сеть с глухозаземленной нейтралью по ГОСТ Р 50571.2-94;

- степень защиты  IP65 по ГОСТ 14254-80.

1.1.2.2.Условия эксплуатации магнитострикционных преобразователей (с соединителями):

- вид климатического исполнения – В категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69;

-  температура окружающей среды – от минус 60 С до плюс 60 С;

- относительная влажность воздуха- 100% при температуре 35 С;

- питание преобразователей только от генератора;

- степень защиты IP65 по ГОСТ 14254-80.

1.2.Технические характеристики

1.2.1. Основные технические характеристики установки «Зевсоник С-2» приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Наименование параметра | Ед.изм. | Величина |
| --- | --- | --- |
| 1. Напряжение питания | В | 220+22 |
| 2. Частота питающей сети | Гц | 50+0.5 |
| 3. Частота следования ударных импульсов | Гц | 50….100 |
| 4. Потребляемая мощность, не более | Вт | 40 |
| 5. Число каналов | Шт. | 2 |
| 6. Режим работы |  | Непрерывный |

1.3. Состав установки

1.3.1 Установка «Зевсоник С-2» поставляется в комплекте, указанном в таблице 2.

Таблица 2.

| Наименование | Обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. Генератор | ЛУЧ.059.100.00 | 1шт. |
| 2. Магнитострикционный преобразователь (МСП) | ЛУЧ.059.200.00 | 2шт. |
| 3. Соединитель | ЛУЧ.059.300.00 | 2шт. |
| 4. Гайка установочная | ГОСТ 5927-70 | 2шт. |
| 5. Руководство по эксплуатации | ЛУЧ.059.000.00РЭ | 1шт. |

1.3.2. Внешний вид установки представлен на рис 1.

1.4. Устройство и работа установки

1.4.1. Установка состоит из ультразвукового генератора (1) и двух магнитострикционных преобразователей (МСП)(2) с соединительными кабелями (3). Блок генератора имеет сетевой кабель питания (4) с вилкой под бытовую сетевую розетку и гнездо(5) для подключения контрольного кабеля при необходимости подачи информации о включенном состоянии генератора на ЦПУ потребителя (см. рис.1).

1.4.2. На передней крышке генератора расположены две  индикаторные лампы «Канал 1» и «Канал 2». На боковой стенке корпуса расположена клемма заземления.

1.4.3.  Блок генератора имеет настенное крепление.

1.4.5. МСП состоит из волновода и сердечника, расположенного под кожухом.

1.4.6. Блок-схема установки представлена на рис.2.

1.4.7. Установка работает следующим образом. В блоке генератора вырабатываются импульсы тока частотой 50…100 Гц, которые поступают по кабелю в обмотки преобразователей. В МСП возникает всплеск ультразвуковых механических колебаний, передаваемых через волновод на металлические конструкции теплоагрегата. В этих конструкциях и в протекающей в них воде  также возникают колебания, разрушающие накипь на стенках и предотвращающие образование новых отложений. Размельченные частицы накипи уносятся с потоком воды. Отставшие от стенок теплоагрегата крупные частицы выпадают в осадок и должны быть удалены продувкой агрегата. В дальнейшем на очищенном от накипи оборудовании новые отложения не образуются при непрерывной работе установки «Зевсоник С-2».

2. Подготовка к работе и монтаж установки

2.1. Произвести внешний осмотр установки, убедиться в  целостности заводских пломб, отсутствии повреждений и неисправностей, проверить комплектность.

2.2. Подготовить крепление магнитострикционных преобразователей к стенке теплообменного оборудования.

Вариант 1:

- приварить гайку установочную 1 к стенке теплообменного оборудования. Для снятия остаточных напряжений после приварки конструкционный шов прогреть до 600-800 С газовым резаком или электрической дугой (рис.3).

Вариант 2:

- для крепления к фланцам, трубным доскам и т.п. элементам теплообменного оборудования, не находящимся под давлением, допускается сверление отверстий диаметром 18,5 мм и нарезание резьбы   М20*1,5.

При выборе места установки необходимо учитывать следующее:

- преобразователь должен быть как можно ближе к очищаемой области;

- между местом установки преобразователя и очищаемой поверхностью необходим акустический контакт, ультразвук должен воздействовать на входящую в теплоагрегат воду;

- рекомендуется устанавливать МСП на входе в систему, которую необходимо защитить от образования отложений;

- рекомендованное количество МСП в зависимости от типа очищаемого оборудования приведено в приложении 1;

- рекомендуемые варианты установки МСП на очищаемое оборудование приведены в приложении 2.

2.2. Ввернуть МСП в приваренную гайку или нарезанную резьбу с усилием 3-5 кгс.

2.3. Установить звуковой генератор. Генератор имеет настенное крепление и устанавливается в соответствии с требованиями п.1.1.2.1. При других климатических условиях необходимо проконсультироваться с изготовителем.

2.4. Для питания генератора необходимо использовать трехпроводную однофазную сеть. Допускается использование двухпроводной однофазной сети. В этом случае необходимо заземлить корпус генератора гибким проводником сечением (меди) не менее 4 кв.мм на контур заземления. Бобышка заземления корпуса генератора расположена на боковой стенке и промаркирована  “ I “.

2.5. Открыть крышку генератора. Через специальные кабельные вводы пропустить концы соединителей от магнитострикторов. Подключить соединители к блоку зажимов, при этом необходимо строго руководствоваться маркировкой на блке зажимов и соединителях. Затянуть гайки кабельных вводов. Соединители необходимо прокладывать так, чтобы  исключить возможность их механического повреждения. Длина соединителей – 10метров.

2.6. Подключить (при необходимости) контрольный кабель(в комплекте не поставляется) через кабельный ввод(5) к блоку зажимов. Подключение контрольного кабеля к генератору производить аналогично подключению соединителей от МСП. Второй конец контрольного кабеля подключить к ЦПУ потребителя. Коммутационная способность контрольной цепи – не более 24В при токе 0,5А.

2.7. После окончания монтажа вилку сетевого провода вставить в розетку. Наличие напряжения индицируется загоранием светодиодов на крышке генератора, обозначенных «Канал 1» и «Канал 2». При этом должен быть слышен специфический звук преобразователей («стрекот»).

ВНИМАНИЕ! Запрещается включать генератор без подключенных магнитострикционных преобразователей.

3. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Максимальная температура торца МСП при эксплуатации -(+200 С).

3.2. Режим работы установки – непрерывный.

3.3. Установка может эксплуатироваться в обслуживаемых и необслуживаемых производственных помещениях.

3.4. При остановке котла запрещается отключать установку до полного остывания котла, т.к. это может привести к прикипанию вторичного шлама.

3.5. После проведенного монтажа и начала работы установки на горячих теплоагрегатах необходимо в течение 15 суток осуществлять обязательную продувку рабочего котла не менее 3-х раз в смену, т.к. в результате резкого увеличения шламоотделения могут забиться трубы.

3.6. Аналогичную п.3.5. продувку не менее 3-х раз в смену в течение 15 суток обязательно осуществлять и при очистке холодного котла от накипи. При этом котел заливается водой по верхнему уровню.

3.7. Операция по 3-х разовой продувке котла в смену в течение 15 суток с момента монтажа установки является обязательной и служит гарантией надежной работы котла.

4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. При эксплуатации установки следует руководствоваться требованиями ПУЭ и межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок.

4.2. Обслуживание установки  разрешается лицам, изучившим настоящее «Руководство по эксплуатации» и прошедшим инструктаж по технике безопасности.

4.3. Монтаж установки должен выполняться специально подготовленной бригадой, имеющей удостоверение на право производства работ на теплообменных аппаратах.

  - Металлический корпус  установки должен быть заземлен при использовании однофазной двухпроводной сети. При питании установки от однофазной трехпроводной сети заземление корпуса выведено через евровилку.

5. РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1. Устройство не требует специального обслуживания.

5.2. Обслуживание заключается в периодическом контроле свечения сигнальных лампочек на крышке установки, индицирующих нормальную работу устройства.

5.3. При эксплуатации необходимо следить за чистотой аппарата.

5.4. Обслуживание и ремонт установки разрешается производить только при отключенной  из розетки сетевой вилке.

5.5.  Возможные неисправности и способы их устранения.

| Вид неисправности | Причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| После включения в сеть не загораются сигнальные лампочки | Нет контакта в разъемах; Поврежден кабель соединителей; Неисправен сетевой шнур; Неисправна установка | Проверить контакт в разъемах. Обратиться к фирме-изготовителю |

6.ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1.Установка «Зевсоник С-2» в упаковке транспортируется всеми видами транспорта. Погрузка и транспортирование установки

производится в соответствии с требованиями «Правил перевозки грузов».

6.2. Условия транспортирования установки  «Зевсоник С-2» в части воздействия  климатических факторов  должны соответствовать группе условий 5(ОЖ4) по ГОСТ 15150-69.

6.3. Условия хранения установки должны соответствовать группе 2(С) по ГОСТ 15150-69.

6.4. Условия транспортирования в части воздействия механических факторов должны соответствовать условиям С по ГОСТ 23216-78.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Установка «Зевсоник С-2» заводской номер ____________               соответствует техническим условиям ТУ-3444-005-34901393-2004 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска________________________

М.П. Подпись лиц, ответственных за приемку____________

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Установка «Зевсоник С-2» заводской номер_______________

Упакована____________ _____________________________________

(наименование предприятия)

согласно требованиям технической документации.

Дата упаковки______________________________________________

Упаковку произвел__________________________________________

Изделие после упаковки принял_______________________________

М.П.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие установки «Зевсоник С-2» всем требованиям технических условий ТУ-3444-005-34901393-2004 на протяжении 12 месяцев со дня продажи и безвозмездно заменяет узлы и ремонтирует вышедшие из строя установки при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Приложение 1

### Рекомендации по выбору количества МСП

| Тип теплоагрегата | Кол-во МСП, шт. | Кол-во установок «Зевсоник» |
| --- | --- | --- |
| Котел ДКВР производи-тельностьть 2,5; 4; 6,5 т/час при давлении 1,3 Мпа | 4 | 2 |
| Котел ДКВР-10-13 | 6 | 3 |
| Котел ДЕ-10-14, ДЕ-16-14, ДЕ-25-14 | 8 | 4 |
| Котел ДЕ-4-14 | 4 | 2 |
| Котел Е-1/9 | 4 | 2 |